Přehled provádění kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek technických zařízení instalovaných v bytových domech

| KATEGORIE | ZAŘÍZENÍ | CO JE PŘEDMĚTEM? | KDO PROVÁDÍ? | PŘEDPIS | LHŮTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| elektrická zařízení | elektroinstalace | pravidelná revize | revizní technik | 190/2022 Sb. | 1x za 5let1 |
|  | hromosvod | vizuální kontrola | pověřený pracovník | 190/2022 Sb. | 1x za 1rok |
|  |  | pravidelná revize | revizní technik | 190/2022 Sb. | 1x za 4roky |
| požární bezpečnost | hasicí přístroje | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok |
|  |  | periodická zkouška | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za 5let2 |
|  | hydranty | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok |
| zdvíhací zařízení | výtahy | odborná prohlídka | způsobilá osoba | 193/2022 Sb. | 1x za 3měsíce3 |
|  |  | odborná zkouška | inspekční technik | 193/2022 Sb. | 1x za 3roky |
|  |  | kontrola výtahu | inspekční orgán | 193/2022 Sb. | 1x za 6let6 |
| plynová zařízení | domovní rozvod plynu, spotřebiče (např. kotel) | kontrola | oprávněná osoba | 191/2022 Sb. | 1x za rok |
|  |  | provozní revize | revizní technik | 191/2022 Sb. | 1x za 3roky |
|  | plynová kotelna4 | kontrola | oprávněná osoba | ČSN 07 0703 | 1x za rok |
|  |  | provozní revize | revizní technik | ČSN 07 0703 | 1x za 3roky |
| nízkotlaké kotelny5 |  | odborná prohlídka | revizní technik | 91/1993 Sb. | 1x za rok |
| spalinové cesty (komíny) |  | kontrola | způsobilá osoba | 34/2016 Sb. | 1x za rok |
|  |  | čištění | způsobilá osoba | 34/2016 Sb. | 1x za rok |
| tlaková zařízení | tlakové nádoby stabilní (např. expanzní nádoby, ohřívače TV…) | provozní revize | revizní technik | 192/2022 Sb. | 1x za rok |
|  |  | vnitřní revize | revizní technik | 192/2022 Sb. | 1x za 5let |
|  |  | zkouška těsnosti | revizní technik | 192/2022 Sb. | po vnitřní revizi |
|  |  | tlaková zkouška | revizní technik | 192/2022 Sb. | 1x za 10let |

Poznámky k údajům uvedených v tabulce:

- lhůta platí pro většinu bytových domů konkrétně při určení prostředí vnějších vlivů normální (obytné budovy),

- pro vodní a pěnové hasicí přístroje se stanovuje lhůta 1x za 3roky,

- pro výtahy uvedené do provozu před 1.4.1999 je interval 2měsíce

- plynovou kotelnu vymezuje instalovaný kotel s tepelným výkonem 50kW a více nebo pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100kW,

- nízkotlakou kotelnu určuje tepelný výkon instalovaného kotle 50kW a více nebo pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100kW.

- První kontrola výtahu se provádí po 9 letech od uvedení výtahu do provozu

## Přehled doporučených revizí a kontrol SVJ Pivovarnická 6

| KATEGORIE | ZAŘÍZENÍ | CO JE PŘEDMĚTEM? | KDO PROVÁDÍ? | Datum poslední kontroly | LHŮTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| elektrická zařízení | elektroinstalace | pravidelná revize | ZdenekZavazal@seznam.cz | 6.2022 | 1x za 5let1 |
|  | hromosvod | vizuální kontrola |  | 5.2025 | 1x za 1rok |
|  |  | pravidelná revize |  | 12.2022 | 1x za 4roky |
| požární bezpečnost | hasicí přístroje | kontrola provozuschopnosti | Karel Hrbek technikpo@technikpo.cz. | 2.2025 | 1x za rok |
|  | hydranty | kontrola provozuschopnosti |  |  | 1x za rok |
| zdvíhací zařízení | výtahy | Inspekční prohlídka | Neralift martin.nemecek@nera-lift.cz | 13.6.2024 | 1x6let |
|  |  | odborná zkouška |  | 5.2025 | 1x za 3let6 |
|  |  | kontrola výtahu |  |  | 1x 3měsíce |
| plynová zařízení | domovní rozvod plynu, spotřebiče (např. kotel) | kontrola | Hach | 2.2024 | 1x za rok |
|  |  | provozní revize | Hach |  | 1x za 3roky |
| spalinové cesty (komíny) |  | kontrola čištění | HKomin@seznam.cz | 1.2024 | 1x za rok |
|  |  |  |  |  | 1x za rok |

## “Povinnosti“ nájemníků a majitelů bytů

Podle výše zmíněných předpisů by se dalo usuzovat, že povinnost provádět revize a kontroly se vztahuje pouze na právnické osoby (organizace) a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost tj. v našem případě majitelé bytových domů.

Ovšem zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 28 odst. 2 bodu d) uvádí, že oprávněný zákazník je povinen: „Udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám."

Dále pak pro plynová zařízení pak v § 62 odst. 2 bodu f) se uvádí, že zákazník je povinen: „Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit."

Z toho vyplývá, že každý nájemník nebo majitel bytu, který má platnou smlouvu o odběru elektrické energie nebo plynu, má ve vlastním zájmu zajistit provádění revizí a kontrol dle technických norem. Chrání tím především sebe, před následky vzniklých škod na zdraví a majetku. Právě revize elektrické a plynové instalace je potvrzením o bezzávadnosti těchto zařízení a v případě havárie také důkazem, že viníkem nebylo zanedbání povinností vlastníka.